PROJEKT BUDOWLANY

Temat :	Projekt termomodernizacji Przemysłowego Instytutu Automatyki i

Pomiarów PIAP Al. Jerozolimskie 202 Warszawa

Lokalizacja : 	Warszawa Al. Jerozolimskie 202

dz. nr 49/2

obręb ew. 2-08-31,

Inwestor :		Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Jednostka 	P.H.U. Taros – Pracownia Projektowa

projektowa:	ul. Długie Ogrody 4/44

80-765 Gdańsk

tel. (58)305 31 71

Branża :	architektura, konstrukcja,  branża elektryczna

Autor projektu : arch. Piotr Zysk	, upr. nr PO/KK/424/2011, w specjalności architektonicznej

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:				ZESPÓŁ SPRAWDZAJĄCY:

Architektura:

arch. Piotr Zysk						arch. Tadeusz Rostkowski

upr. nr PO/KK/424/2011					upr. nr GT-NB-63/105/76

w specjalności architektonicznej			w specjalności architektonicznej

Konstrukcja:

Inż. Andrzej Łasiński					inż. Stanisław Kutowski

Upr. nr 70/EI/76						upr. 180/EI/78

w specjalności konstrukcyjno – budowlanej		w specjalności konstrukcyjno - budowlanej

Instalacje elektryczne:

mgr inż. Tomasz Pyskło					mgr inż. Łukasz Marczuk

upr. nr POM/0002/PWOE/05				upr. nr POM/0213/POOE/09

w specjalności instalacji elektrycznych			w specjalności instalacji elektrycznych

OGÓLNA KLASYFIKACJA INWESTYCJI (CPV):

DZIAŁ		45000000-7	ROBOTY BUDOWLANE

GRUPA		45400000-1	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW

BUDOWLANYCH

KLASA		45450000-6	ROBOTY BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE I POZOSTAŁE

KATEGORIA	45453000-7		ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE

KLASYFIKACJA OBIEKTU IX – Budynki kultury, nauki i oświaty

Gdańsk, grudzień 2016

NIP 583-186-00-38		          REGON: 193 07 19 93

Zawartość opracowania

OŚWIADCZENIE                                                                                                                3

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA  ENERGETYCZNA				 4-12

PROJEKT BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ                                                                     A-1

PROJEKT BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ							   K-1

PROJEKT BRANŻY ELEKTRYCZNEJ						    	   E-1

Gdańsk, 01.12.2016 r.

# OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że Projekt termomodernizacji Przemysłowego Instytutu Automatyki i

Pomiarów PIAP Al. Jerozolimskie 202 Warszawa został sporządzony w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:				ZESPÓŁ SPRAWDZAJĄCY:

Architektura:

arch. Piotr Zysk						arch. Tadeusz Rostkowski

upr. nr PO/KK/424/2011					upr. nr GT-NB-63/105/76

w specjalności architektonicznej			w specjalności architektonicznej

Konstrukcja:

Inż. Andrzej Łasiński					inż. Stanisław Kutowski

Upr. nr 70/EI/76						upr. 180/EI/78

w specjalności konstrukcyjno – budowlanej		w specjalności konstrukcyjno - budowlanej

Instalacje elektryczne:

mgr inż. Tomasz Pyskło					mgr inż. Łukasz Marczuk

upr. nr POM/0002/PWOE/05				upr. nr POM/0213/POOE/09

w specjalności instalacji elektrycznych			w specjalności instalacji elektrycznych

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Projektowana charakterystyka energetyczna i analiza racjonalnego wykorzystania

wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło.

- Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie

| Parametry przegród nieprzezroczystych budowlanych |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Przegrody ściany zewnętrzne |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa przegrody | Symbol | Wsp. Uc [W/m2•K] | Wsp.Uc wg WT 2014 [W/m2•K] | Warunek spełniony |
| 1 | Ściana zewnętrzna | SZ 3a | 0,19 | 0,25 | Tak |
| 2 | Ściana zewnętrzna | SZ 4a | 0,19 | 0,25 | Tak |
| 3 | Ściana zewnętrzna | SZ 5a | 0,19 | 0,25 | Tak |
| 4 | Ściana zewnętrzna | SZ 5b | 0,19 | 0,25 | Tak |
| II. Przegrody ściany na gruncie |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa przegrody | Symbol | Wsp. Uc [W/m2•K] | Wsp.Uc wg WT 2014 [W/m2•K] | Warunek spełniony |
| 1 | Ściana na gruncie | SG 1 | 0,19 | Brak wymagań | Nie dotyczy |
| III. Przegrody strop zewnętrzny |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa przegrody | Symbol | Wsp. Uc [W/m2•K] | Wsp.Uc wg WT 2014 [W/m2•K] | Warunek spełniony |
| 1 | Strop zewnętrzny | STZ 3a | 0,15 | 0,20 | Tak |
| 2 | Strop zewnętrzny | STZ 4a | 0,15 | 0,20 | Tak |
| 3 | Strop zewnętrzny | STZ 5a | 0,15 | 0,20 | Tak |
| 4 | Strop zewnętrzny | STZ 5b | 0,15 | 0,20 | Tak |
| IV. Przegrody drzwi zewnętrzne |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa przegrody | Symbol | Wsp. Uc [W/m2•K] | Wsp.Uc wg WT 2014 [W/m2•K] | Warunek spełniony |
| 1 | Drzwi zewnętrzne | DZ 1 | 1,30 | 1,70 | Tak |

Parametry przegród przezroczystych

| V. Okna zewnętrzne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa przegrody | Symbol | Wsp. U [W/m2K] | Wsp. g | Wsp.U wg WT 2014 [W/m2•K] | Wsp.g wg WT 2014 | Warunek spełniony |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Umax | g |
| 1 | Okno zewnętrzne | OZ 1 | 0,90 | 0,75 | 1,30 | 0,35 | Tak |  |

2) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepłą wodę QW,nd

| Obliczenia instalacja ciepłej wody użytkowej |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ciepło właściwe wody, cw | 4,19 | kJ/(kg•K) |
| Gęstość wody, ρW | 1000 | kg/m3 |
| Temperatura ciepłej wody, θW | 55 | oC |
| Temperatura zimnej wody, θO | 10 | oC |
| Współczynnik korekcyjny, kR | 0,70 | - |
| Powierzchnia o regulowanej temperaturze, Af | 4058,40 | m 2 |
| Jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody, VW | 0,10 | dm3/(m2•dzień) |
| Roczna energia użytkowa do przygotowania c.w.u., QW,nd | 5430,87 | kWh/rok |

3) Tabela zbiorcza sprawności systemu ogrzewania i wentylacji

| Nazwa źródła | Kotłownia gazowa |  |
| --- | --- | --- |
| Nr źródła | 1 | - |
| Udział procentowy | 100 | % |
| Rodzaj nośnika energii | Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny |  |
| Współczynnik WH | 1,10 | - |
| Współczynnik Wel | 3,00 | - |
| Energia użytkowa QH,nd | 285198,55 | kWh/rok |
| Wybrany wariant wytwarzania | Kotły gazowe kondensacyjne (70/55oC) o mocy nominalnej powyżej 120 do 1200 kW |  |
| Sprawność wytwarzania H,g | 0,95 | - |
| Wybrany wariant regulacji | Ogrzewanie wodne z grzejnikami członowymi lub płytowymi w przypadku regulacji centralnej i miejscowej z zaworem termostatycznym o działaniu proporcjonalnym z zakresem proporcjonalności P-1K |  |
| Sprawność regulacji H,e | 0,89 | - |
| Wybrany wariant przesyłu | C.o. wodne z lokalnego źródła ciepła usytuowanego w ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami, armaturą i urządzeniami, które są zainstalowane w przestrzeni ogrzewanej |  |
| Sprawność przesyłu H,d | 0,96 | - |
| Wybrany wariant akumulacji | System ogrzewania bez zasobnika ciepła |  |
| Sprawność akumulacji H,s | 1,00 | - |
| Całkowita sprawność systemu zasilania i-tego nośnika H,tot | 0,81 | - |
| Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,H% | 2861,17 | kWh/rok |

4) Tabela zbiorcza sprawności systemu przygotowania ciepłej wody

| Nazwa źródła | Kotłownia gazowa |  |
| --- | --- | --- |
| Nr źródła | 1 | - |
| Udział procentowy | 100,00 | % |
| Rodzaj nośnika energii | Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny |  |
| Współczynnik WW | 1,10 | - |
| Współczynnik Wel | 3,00 | - |
| Energia użytkowa QW,nd | 5430,87 | kWh/rok |
| Wybrany wariant wytwarzania | Kotły kondensacyjne, opalane gazem ziemnym lub olejem opałowym lekkim, o mocy powyżej 50 kW |  |
| Sprawność wytwarzania W,g | 0,88 | - |
| Wybrany wariant przesyłu | Centralne podgrzewanie wody — system z obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem pracy, z pionami instalacyjnymi i przewodami rozprowadzającymi izolowanymi |  |
| Rodzaj przesyłu ciepłej wody | Liczba punktów poboru ciepłej wody do 30 |  |
| Sprawność przesyłu W,d | 1,00 | - |
| Wybrany wariant akumulacji | System przygotowania ciepłej wody użytkowej bez zasobnika ciepłej wody użytkowej |  |
| Sprawność akumulacji W,s | 1,00 | - |
| Całkowita sprawność systemu zasilania i-tego nośnika W,tot | 0,70 | - |
| Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,W% | 948,04 | kWh/rok |

5) Tabela zbiorcza sprawności systemu oświetlenia

| Nazwa źródła | Lampy fluorescencyjne |  |
| --- | --- | --- |
| Nr źródła | 1 | - |
| Rodzaj nośnika energii | Energia elektryczna - produkcja mieszana |  |
| Współczynnik WL | 3,00 |  |
| Współczynnik Wel | 3,00 | - |
| Energia użytkowa El,i% | 100679,54 | kWh/rok |
| Powierzchnia użytkowa grupy pomieszczeń Af | 4058,40 | m2 |
| Czas użytkowania oświetlenia dzień tD | 2500,00 | h/rok |
| Czas użytkowania oświetlenia noc tN | 1500,00 | h/rok |
| Rodzaj regulacji | Ręczny łącznik włączenie/wyłączenie |  |
| Wpływ światła dziennego FD | 1,00 | - |
| Rodzaj regulacji | Ręczna |  |
| Wpływ nieobecności pracowników FO | 1,00 | - |
| Regulacja prowadzona do utrzymania oświetlenia na wymaganym poziomie | Nie |  |
| Współczynnik obciążenia natężenia oświetlenia FC | 1,00 | - |
| Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,L% | - | kWh/rok |

6) Tabela zbiorcza wyników energii użytkowej, końcowej i pierwotnej

| Ogrzewanie i wentylacja |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr źródła | Nazwa źródła | QU,H | QK,H | QP,H |
|  |  | kWh/rok | kWh/rok | kWh/rok |
| 1 | Kotłownia gazowa | 285198,55 | 351368,22 | 395088,55 |
| Suma |  | 285198,55 | 351368,22 | 395088,55 |
| Przygotowanie ciepłej wody |  |  |  |  |
| Nr źródła | Nazwa źródła | QU,W | QK,W | QP,W |
|  |  | kWh/rok | kWh/rok | kWh/rok |
| 1 | Kotłownia gazowa | 5430,87 | 7714,31 | 11329,87 |
| Suma |  | 5430,87 | 7714,31 | 11329,87 |
| Oświetlenie wbudowane |  |  |  |  |
| Nr źródła | Nazwa źródła | QU,L | QK,L | QP,L |
|  |  | kWh/rok | kWh/rok | kWh/rok |
| 1 | Lampy fluorescencyjne | - | 100679,54 | 302038,62 |
| Suma |  | - | 100679,54 | 302038,62 |
| Zestawienie energii użytkowej EU=(QU,H+QU,W) / Af |  |  | 71,61 | kWh/(m2•rok) |
| Zestawienie energii końcowej EK=(QK,H+QK,W+QK,L+Eel,pom) / Af |  |  | 114,23 | kWh/(m2•rok) |
| Zestawienie energii pierwotnej QP=QP,H+QP,W+QP,L |  |  | 708457,04 | kWh/rok |
| Roczny wskaźnik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody oraz chłodzenia EP=QP/Af |  |  | 174,57 | kWh/(m2•rok) |

| Budynek referencyjny wg WT 2014 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Powierzchnia użytkowa ogrzewanego budynku | Af | 4058,40 | m 2 |
| Cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej | EPH+W | 110,00 | kWh/(m 2•rok) |
| Cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby oświetlenia | Δ EPL | 100,00 | kWh/(m 2•rok) |
| Maksymalną wartość wskaźnika EP określającego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia | EPmax | 210,00 | kWh/(m 2•rok) |

| Sprawdzenie warunku na EP |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EP kWh/(m2•rok) |  | EPmax kWh/(m 2•rok) | Uwagi |
| 174,57 | < | 210,00 | Warunek spełniony |

7) Sprawdzenie warunków granicznych wg WT 2014

Analiza racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło;

Dostępne źródła energii:

1. Źródła pozyskiwana z biomasy - brak

2. Pompa ciepła - jest

3. Źródła przetwarzające promieniowania słonecznego-jest

4. Źródła przetwarzające energię wiatru -brak

5. Źródła przetwarzające energię aerotermalną -brak

6. Źródła przetwarzające energię geotermalną -brak

7. Źródła przetwarzające energię hydrotermalną -brak

8. Źródła przetwarzające energię fal -brak

9. Źródła przetwarzające energię prądów i pływów morskich -brak

10. Źródła przetwarzające energię spadku rzek -brak

11. Podłączenia do sieci zewnętrznych - jest

12. Źródła biogazu pochodzącego ze składowisk odpadów -brak

13.Energia z  biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu

składowanych szczątków roślinnych i zwierzęcych -brak

Do porównania systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej wybrano wytwarzanie energii na potrzeby cwu przy pomocy kolektorów słonecznych - II wariant

1) Tabela zbiorcza wyników energii użytkowej, końcowej i pierwotnej

| Ogrzewanie i wentylacja |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr źródła | Nazwa źródła | QU,H | QK,H | QP,H |
|  |  | kWh/rok | kWh/rok | kWh/rok |
| 1 | Kotłownia gazowa | 285198,55 | 351368,22 | 395088,55 |
| Suma |  | 285198,55 | 351368,22 | 395088,55 |
| Przygotowanie ciepłej wody |  |  |  |  |
| Nr źródła | Nazwa źródła | QU,W | QK,W | QP,W |
|  |  | kWh/rok | kWh/rok | kWh/rok |
| 1 | Kolektory słoneczne | 5430,87 | 8149,57 | 8432,54 |
| Suma |  | 5430,87 | 8149,57 | 8432,54 |
| Oświetlenie wbudowane |  |  |  |  |
| Nr źródła | Nazwa źródła | QU,L | QK,L | QP,L |
|  |  | kWh/rok | kWh/rok | kWh/rok |
| 1 | Lampy fluorescencyjne | - | 100679,54 | 302038,62 |
| Suma |  | - | 100679,54 | 302038,62 |
| Zestawienie energii użytkowej EU=(QU,H+QU,W) / Af |  |  | 71,61 | kWh/(m2•rok) |
| Zestawienie energii końcowej EK=(QK,H+QK,W+QK,L+Eel,pom) / Af |  |  | 114,79 | kWh/(m2•rok) |
| Zestawienie energii pierwotnej QP=QP,H+QP,W+QP,L |  |  | 705559,71 | kWh/rok |
| Roczny wskaźnik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody oraz chłodzenia EP=QP/Af |  |  | 173,85 | kWh/(m2•rok) |

| Budynek referencyjny wg WT 2014 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Powierzchnia użytkowa ogrzewanego budynku | Af | 4058,40 | m 2 |
| Cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej | EPH+W | 110,00 | kWh/(m 2•rok) |
| Cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby oświetlenia | Δ EPL | 100,00 | kWh/(m 2•rok) |
| Maksymalną wartość wskaźnika EP określającego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia | EPmax | 210,00 | kWh/(m 2•rok) |

| Sprawdzenie warunku na EP |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EP kWh/(m2•rok) |  | EPmax kWh/(m 2•rok) | Uwagi |
| 173,85 | < | 210,00 | Warunek spełniony |

Wybrano I wariant systemu zaopatrzenia w energię.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

OPIS DO INFORMACJI BIOZ	A-14-18

OPIS TECHNICZNY	A-19-35

CZĘŚĆ RYSUNKOWA  –  WYKAZ RYSUNKÓW.........................................................................A-36

WYKAZ DOKUMENTÓW FORMALNO – PRAWNYCH:……………………………………………A-37

UPRAWNIENIA I POTWIERDZENIA  PRZYNALEŻNOŚCI DO IZB

INFORMACJA

DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

NA PLACU BUDOWY

OBIEKT:	Projekt termomodernizacji Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202 Warszawa

ZAMAWIAJĄCY: 		Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

ADRES INWESTYCJI:	Warszawa Al. Jerozolimskie 202

dz. nr 49/2

obręb ew. 2-08-31,

Projektanci:	arch. Piotr Zysk

Ul. Glinki 11/9

80-271 Gdańsk

upr. nr PO/KK/424/2011

Gdańsk, grudzień 2016 r.

# OPIS DO INFORMACJI BIOZ

- ZAKRES I KOLEJNOŚĆ PROWADZONYCH ROBÓT

Zakres robót związanych z termomodernizacją budynku Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP:

Docieplenie budynku Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP , hala (3a, 4a, 5a), łącznik (5b) :

- docieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych do głębokości fundamentów, wykonanie

hydroizolacji pionowej ścian zewnętrznych od poziomu fundamentów do wysokości 50 cm nad gruntem

- w hali 5a dodatkowo docieplenie zewnętrznej ściany piwnicy wzdłuż elewacji północno – zachodniej

do głębokości fundamentów, wykonanie hydroizolacji pionowej ściany zewnętrznej od poziomu

fundamentów do wysokości 50 cm nad gruntem

- w łączniku 5b dodatkowo docieplenie zewnętrznej ściany piwnicy ( po stronie budynków 3,4,5,6)

do głębokości fundamentów, wykonanie hydroizolacji pionowej ściany zewnętrznej od poziomu

fundamentów do wysokości 50 cm nad gruntem

-  naprawa i remont naświetli (studzienek) okien piwnicznych .

- wykonać nowe przekrycie studni z płyty warstwowej dachowej

- montaż systemowych szybów wentylacyjnych w miejscu zdemontowanych studni naświetlających

- wykonać nowe spadki od budynku na dachu łącznika

- ocieplenie stropodachu pełnego styropapą

- wykonanie dodatkowej konstrukcji żelbetowej w osiach istniejących slupów jako elementy konstrukcji wsporczej dla stolarki okiennej

- remont i podwyższenie kominów do wymaganej przepisami wysokości o około 25 cm, H min.= 60 cm

z cegły ceramicznej pełnej

- podwyższenie attyk o około 25 cm, H min. = 30 cm z cegły ceramicznej pełnej.

- przełożenie i remont elementów zainstalowanych na elewacjach

- wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych

- remont krat w oknach

- wymiana stolarki zewnętrznej okiennej i drzwiowej wg. zestawienia stolarki

- wykonanie opaski wokół budynku

- demontaż studni naświetlających

Uwaga: Część hali 3a zaznaczona na rysunku A1 ( Zagospodarowanie terenu) jest poza zakresem opracowania, część ta jest po termomodernizacji.

2.0 WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH NA TERENIE OBJĘTYM INWESTYCJĄ

Teren objęty inwestycją ogranicza się do rozbudowywanego budynku.

3.0 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGĄCE STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

Dla zakresu prac objętych niniejszym projektem nie występują zagrożenia bezpieczeństwa

i zdrowia ludzi w zakresie elementów zagospodarowania terenu.

Składowisko materiałów, zaplecze robót i plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uzgodnić 
i sporządzić z uwzględnieniem wytycznych organizacyjnych inwestora.

4.0 PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANO- MONTAŻOWYCH

Przy organizowaniu prac należy uwzględnić specyfikę robót budowlanych występujących przy realizacji projektowanego zamierzenia budowlanego, których charakter, organizacja 
i miejsce prowadzenia stwarzają szczególne ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa 
i zdrowia ludzi.

Prowadzenie i wykonywanie robót w zakresie niniejszego opracowania stwarza następujące zagrożenia:

- możliwość upadku z wysokości powyżej 1 m

- możliwość odniesienia urazów mechanicznych

- możliwość porażenia prądem

5.0 INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystąpieniem do robót wszyscy pracownicy powinni zostać zapoznani z Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, co poświadczają pisemnie na liście załączonej do planu BiOZ. Kierownik robót jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz rodzajem występujących robót, z określeniem podczas szkolenia:

- rodzajów możliwych występujących zagrożeń

- zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia

- konieczności i zasad stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń

- zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby

Ponadto pracodawca powinien:

- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia.

- zapewnić pracownikom informację o istniejących zagrożeniach, przed którymi chronić ich będą środki ochrony indywidualnej oraz informacje o tych środkach i zasadach ich stosowania

- poinformować pracowników o rodzajach ręcznych i słownych sygnałów bezpieczeństwa

6.0 ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE WYSTĘPUJĄCYM ZAGROŻENIOM

Uzgodnić z inwestorem obszar terenu niezbędny do prowadzenia robót oraz składowania materiałów niezbędnych do realizacji prac w sposób umożliwiający prowadzenie pozostałych robót. Zorganizować drogę ewakuacyjną i miejsce ewakuacji z terenu budowy. Wydzielony teren budowy ogrodzić                 i oznakować tablicami ostrzegawczymi oraz zakazem wstępu osób nieupoważnionych.

Zaopatrzyć pracowników w odzież roboczą i ochronną zgodnie z wymogami przepisów bhp. Prace budowlane i instalacyjne prowadzić wyłącznie pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej         o odpowiednich uprawnieniach. Kierownik budowy jest zobowiązany do opracowania planu BiOZ, wykonania projektu organizacji budowy i harmonogramu robót budowlano- montażowych.

Na terenie budowy powinna znajdować się apteczka pierwszej pomocy, i tablica informacyjna zawierająca m.in. numery telefonów alarmowych.

Podczas wykonywania robót należy przestrzegać obowiązujących przepisów bhp, a w szczególności:

- Rozporządzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.Nr 169, poz.1650 z 2003 r.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.)

- Rozporządzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 62, poz. 285 z 1996 r.)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. Nr 191, poz. 1596, 2002 r.)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912,  z 08.10.99 r.)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa  i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych              i drogowych (Dz.U. Nr 118, poz. 1263, z 2001 r.)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa        i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. Nr 26, poz. 313, z 2000 r.) (zmiana Dz.U. Nr 82, poz. 930)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 01.12.1190 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym (Dz.U. Nr 85, poz. 500) (zmiany Dz.U. Nr 1, poz. 1, z 1992, Dz. U. Nr 105, poz. 658 z 1998 r, Dz. U. nr 127, poz. 1091 z 2002 r.)

Opracowanie:

arch. Piotr Zysk

# OPIS TECHNICZNY

architektoniczny do projektu termomodernizacji budynku Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów  PIAP Al. Jerozolimskie 202 Warszawa

# I. Podstawa opracowania

  - Zlecenie Zamawiającego.

  - Opis przedmiotu zamówienia - specyfikacja.

  - Uzgodnienia z Użytkownikiem.

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. nr 75 z dnia 15.06.2002 r. poz. 690) z późniejszymi zmianami.

  - Obowiązujące normy i przepisy związane z tematem opracowania.

  - Mapa do celów informacyjnych w skali 1:500.

  - Wizja lokalna.

A. Projekt architektoniczno- budowlany

# I. Dane stanu istniejącego

## 1.  Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego i charakterystyczne

## parametry techniczne- stan istniejący

Budynek służy jako Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP w Warszawie

Powierzchnia zabudowy (zakres opracowania): 3816,88m²

Powierzchnia użytkowa (zakres opracowania):

Budynek nr 3a =  1128,90 m²

Budynek nr  4a = 1095,70 m²

Budynek nr 5a = 1231,70 m²

Budynek nr 5b łącznik = 602,10 m²

Suma powierzchni użytkowej = 4058,40 m²

Kubatura wewnętrzna (zakres opracowania) :

Budynek nr 3a =  6291,60 m3

Budynek nr 4a = 5241,60 m3

Budynek nr 5a = 3325,60 m3

Budynek nr 5b łącznik = 1920,70 m3

Suma kubatury wewnętrznej = 16779,50 m3

Długość budynku: 147,64 m ( maks.)

Szerokość budynku: 47,74 m ( maks.)

Wysokość budynku: 7,90 m 	maks.)

Ilość kondygnacji: 2 kondygnacja nadziemne, 1 kondygnacja podziemna (maks)

## 2.  Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposób jego

## dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy- stan istniejący

Budynek Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP jest obiektem dwukondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym, złożonym z trzech części połączonych łącznikiem. Budynek nr 3a (od strony południowo – wschodniej) część niższa jest poza zakresem opracowania. Na tej części zostały wykonane prace termomodernizacyjne. Budynek nie posiada detalu architektonicznego.

Budynek pełni funkcję nauki (laboratoria). Na kondygnacji podziemnej pod łącznikiem zlokalizowana jest część techniczno-instalacyjna. Kondygnacja podziemna budynku nr 5a mieści pomieszczenia techniczne i naukowo – badawcze.  Na parterze i I piętrze budynków 3a, 4a, 5a zlokalizowane są: pracownie badawcze, pomieszczenia biurowe, pomieszczenie socjalne pracowników, sanitariaty, pomieszczenia magazynowe.

## 3. Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego, rozwiązania konstrukcyjno-

## materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych, ocena

## techniczna - stan istniejący

Układ konstrukcyjny budynków nr 3a, 4a, 5a – poprzeczny

Układ Konstrukcyjny budynku 5b - podłużny.

Fundamenty: ławy i stopy fundamentowe żelbetowe

Ściany fundamentowe: żelbetowe

Ściany zewnętrzne: szczyty z cegły dziurawki, ściany podłużne są wykonane jako mury podokienne z gazobetonu.

Dach: stropodach z płyt stropowych żebrowych zakończonych elementem typowym gzymsowym korytkowym o wymiarach 598x40x35 cm, płyty oparte są na dźwigarach strunobetonowych, stropodach kryty jest papą

- Ściany w stanie technicznym dobrym pod względem konstrukcyjnym.

- Tynki w dolnej części osłabione, częściowo odspojone, w górnej części pod rynną dachową osłabione, częściowo odspojone ( budynek 5 b łącznik)

- Podłogi na gruncie i posadzki w dobrym stanie technicznym.

- Hydroizolacje ścian w części kondygnacji podziemnych w stanie niedostatecznym ( łącznik) hydroizolacja podłóg w dobrym stanie technicznym.

- Dachy w dobrym stanie technicznym.

- Stolarka okienna zewnętrzna z aluminium  i PCV w całości kwalifikująca się do wymiany,

- Drzwi zewnętrzne wejściowe z aluminium, do zachowania, drzwi i bramy stalowe do zachowania.

- Kominy w dobrym stanie technicznym.

Stan elementów konstrukcyjnych – dobry.

Stan elementów wykończeniowych budynku– dobry.

Budynek obecnie nie spełnia przepisów związanych z termoizolacyjnością przegród.

## 4.  Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu przez

## osoby niepełnosprawne- stan istniejący

Budynek jest dostępny dla osób niepełnosprawnych.

## 5.  Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano- instalacyjnego

## - stan istniejący

Budynek wyposażony jest w instalacje:

Elektryczną:

- Instalacja elektryczna ( gniazda wtykowe)

- Instalacja oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego

- instalacja telefoniczna

Sanitarną:

- Instalacja kanalizacyjna

- Instalacja wodociągowa

- Instalacja grzewcza

# II Dane projektowane

Projekt branży architektonicznej obejmuje roboty mające na celu zwiększenie termoizolacyjności przegród zewnętrznych.

## 6. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego i charakterystyczne

## parametry techniczne

Budynek nadal służyć będzie jako Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP w Warszawie. Projekt nie przewiduje zmiany przeznaczenia obiektu. Projekt nie zmienia sposobu użytkowania budynku.

Nie zmienia się układ funkcjonalno-przestrzenny obiektu. Projektuje się roboty mające na celu zwiększenie termoizolacyjności przegród zewnętrznych.

Parametry techniczne po dociepleniu i rozbudowie:

Powierzchnia zabudowy (zakres opracowania):					3895,72m²

Powierzchnia użytkowa wewnętrzna: (zakres opracowania): 			4058,40 m²

Kubatura wewnętrzna (zakres opracowania) : 					16779,50 m3

Długość budynku (maks.)    		:	   					    148,00 m

Szerokość budynku (maks.)	:		    					      47,92 m

Wysokość budynku (maks.):			      					        8,15 m

Ilość kondygnacji - 	2 kondygnacja nadziemne, 1 kondygnacja podziemna

W zakres inwestycji objętej niniejszym projektem wchodzi:

Zakres robót związanych z termomodernizacją budynku Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP:

Docieplenie budynku Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP, hala (3a, 4a, 5a), łącznik (5b) :

- docieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych do głębokości fundamentów, wykonanie

hydroizolacji pionowej ścian zewnętrznych od poziomu fundamentów do wysokości 50 cm nad gruntem

- w hali 5a dodatkowo docieplenie zewnętrznej ściany piwnicy wzdłuż elewacji północno – zachodniej

do głębokości fundamentów, wykonanie hydroizolacji pionowej ściany zewnętrznej od poziomu

fundamentów do wysokości 50 cm nad gruntem

- w łączniku 5b dodatkowo docieplenie zewnętrznej ściany piwnicy ( po stronie budynków 3,4,5,6)

do głębokości fundamentów, wykonanie hydroizolacji pionowej ściany zewnętrznej od poziomu

fundamentów do wysokości 50 cm nad gruntem

-  naprawa i remont naświetli (studzienek) okien piwnicznych .

- wykonać nowe przekrycie studni z płyty warstwowej dachowej

- montaż systemowych szybów wentylacyjnych w miejscu zdemontowanych studni naświetlających

- wykonać nowe spadki od budynku na dachu łącznika

- ocieplenie stropodachu pełnego styropapą

- wykonanie dodatkowej konstrukcji żelbetowej w osiach istniejących slupów jako elementy konstrukcji wsporczej dla stolarki okiennej

- remont i podwyższenie kominów do wymaganej przepisami wysokości o około 25 cm, H min.= 60 cm

z cegły ceramicznej pełnej

- podwyższenie attyk o około 25 cm, H min. = 30 cm z cegły ceramicznej pełnej.

- przełożenie i remont elementów zainstalowanych na elewacjach

- wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych

- remont krat w oknach

- wymiana stolarki zewnętrznej okiennej i drzwiowej wg. zestawienia stolarki

- wykonanie opaski wokół budynku

- demontaż studni naświetlających

Uwaga: Część hali 3a zaznaczona na rysunku A1 ( Zagospodarowanie terenu) jest poza zakresem opracowania, część ta jest po termomodernizacji.

- Część konstrukcyjna, instalacja elektryczna budynku ( wg branżowych części opracowania)

## 7.  Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposób jego dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy

Projekt termomodernizacji nie powoduje zmiany sposobu zagospodarowania terenu i wykończenia zewnętrznego. Nie zmienia formy architektonicznej budynku. Projekt nie zmienia funkcji budynku, obiekt pozostaje Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów PIAP .

## 8.  Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy

## konstrukcyjne (statyczne), założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji, rozwiązania

## konstrukcyjno- materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych,

## ocena techniczna

8.1 Projekt termomodernizacji nie wpływa na konstrukcję budynku.

8.2. Izolacje- elementy projektowane

8.2.1 Izolacje przeciwwilgociowe

Ławy, ściany w gruncie, stropodach - 2 warstwy papy termozgrzewalnej.

Papa podkładowa gr. 4 mm, asfalt modyfikowany, osnowa poliestrowa o gramaturze 180 g /m2

Papa wierzchniego krycia  gr. 5,2 mm, asfalt modyfikowany, osnowa poliestrowa o gramaturze 250 g /m2

Ściany naświetli ( studzienek) okien piwnicznych – bitumiczno – polimerowa, grubowarstwowa masa uszczelniająca (KMB)  gr. 3 mm po wyschnięciu. ( 4 kg/m2 )

Powłoka powinna być trwale elastyczna w niskich temperaturach (do –20°C) i nie spływać podczas upałów;

Nakładana ręcznie lub maszynowo (natryskowo). Powłokę bitumiczno – polimerową nakładać w dwóch warstwach, pierwszą warstwę wykonać, używając pacy ząbkowanej, a drugą – z użyciem pacy gładkiej.

Folia ochronna ( kubełkowa) - z polietylenu wysokiej gęstości HDPE, wysokość wytłoczeń: 8 mm, odporność na ściskanie: do 450 kN/m, grubość min 0,4 mm

8.2.2 Paroizolacje.- brak

8.2.3 Wiatroizolacje - brak

8.2.4. Izolacje termiczne

- ściany w gruncie	- płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 15cm o współczynniku  < 0,034 W/mK

obłożyć folią kubełkową zwieńczoną listwą wg systemu

- ściany zewnętrzne nad ziemią	- styropian gr. 18cm fasadowy o współczynniku  < 0,040 W/mK

- stropodach -  styropapa gr. 25 cm o współczynniku < 0,040 W/mK  z dwukrotnym kryciem

papą wg. rysunków.

8.3. Rozwiązania materiałowe- termomodernizacja części istniejącej z pracami remontowymi

8.3.1. Naprawa hydroizolacji

Zawilgocenie obiektu wskazuje na dobry stan izolacji przeciwwilgociowej. Jedynie w części łącznika na kondygnacji podziemnej jest zły stan hydroizolacji pionowej. W ramach prac termomodernizacyjnych projektuje się hydroizolację pionowa do ponownego wykonania na części objętej zakresem prac termomodernizacyjnych. Hydroizolacje poziome ścian połączyć z ich hydroizolacją pionową.

Zdemontować nawierzchnie przy budynku i wykonać wykopy w celu odsłonięcia ścian fundamentowych i piwnicznych do fundamentów. Po odsłonięciu ścian wokół całego budynku, zweryfikować stan fundamentów i ścian fundamentowych.

Przed wykonaniem hydroizolacji należy osuszyć ściany, wyremontować ubytki w podłożu i oczyścić podłoże. Wykonać hydroizolacje.

Hydroizolacje pionowe ścian zewnętrznych od fundamentów do wysokości 50 cm ponad gruntem z 2 warstw papy termozgrzewalnej.

Po wykonaniu izolacji mocować płyty termoizolacji siatką na kleju, nie używając łączników mechanicznych. Zamontować listwę cokołową. Przed zasypaniem wykopów, płyty termoizolacji poniżej gruntu osłonić folią kubełkową, którą zwieńczyć listwą wg systemu. Wykonać opaskę wg dalszej części opisu.

Po pracach związanych z termomodernizacją, wykonać prace naprawcze ubytków ścian powstałych w wyniku w/w robót.

8.3.2. Opaska i nawierzchnie wokół budynku

Po wykonaniu hydroizolacji i termoizolacji ścian fundamentowych, piwnicznych i cokołów wykonać opaskę wokół budynku. Ukształtować odpowiednie spadki (w kierunku od budynku, spadek 3%). Stosować następujące warstwy podbudowy pod opaskę wokół budynku:

-żwir wielofrakcyjny 20-50mm gr. 10 cm

-geowłóknina wywinięta na ścianę

-podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm

-kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie o frakcji 0/31 i 0/63 mm gr. 10 cm

-podsypka piaskowo-żwirowa zagęszczona o frakcji 0/2 mm gr 3-5 cm

Opaskę ograniczyć obrzeżem chodnikowym 6x20 cm na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową.

Nawierzchnie zdemontowane w celu odkopania fundamentów odtworzyć ze spadkiem od budynku.

8.3.3. Ocieplenie ścian zewnętrznych

Projektuje się ocieplenie wszystkich ścian zewnętrznych

- ściany nadziemia 		- styropian gr. 18 cm, fasadowy o współczynniku  < 0,040 W/mK.

- ściany podziemia i cokół	- polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 15 cm, o współczynniku

< 0,034W/mK, do głębokości fundamentów

- Ościeża okien i drzwi   		 - polistyren ekstrudowany  gr. 4 cm

Technologia wykonania:

Przed przyklejeniem płyt styropianowych należy wyremontować ewentualne ubytki w podłożu i oczyścić podłoże. Przed ociepleniem bezwzględnie należy sprawdzić stan wilgotnościowy ścian zewnętrznych     i w przypadku stwierdzenia zawilgocenia dokonać osuszenia.

Płyty styropianowe mocować siatką na kleju dodatkowo wzmacniając łącznikami mechanicznymi w ilości 6 szt./ m 2. Łączniki mechaniczne stosować tylko ponad hydroizolacją pionową ścian, tj. od poziomu 50cm nad gruntem.

Ościeża okien docieplić warstwą gr. 4 cm. Przed ociepleniem ościeży, styk ościeżnicy okna ze ścianą, uszczelnić taśmą izolacyjną samoprzylepną uszczelniającą (tzw. ciepły montaż)

Warstwę termoizolacyjną po zagruntowaniu preparatem gruntującym pokryć cienkowarstwowym tynkiem silikonowym barwionym w masie w kolorze wg części rysunkowej opracowania.

Uwaga! Do docieplenia ścian należy zastosować systemowe rozwiązanie jednego z producentów dociepleń fasadowych. Wszelkie szczegóły docieplenia wykonywać wg rozwiązań szczegółowych wybranego producenta dociepleń fasadowych. Prace termomodernizacyjne należy wykonać po naprawieniu spękań i rys konstrukcji.

STYROPIAN

Właściwości:

- Produkt zgodny z normą PN-EN 13163:2013-05

- Powierzchnie płyty: 0,5 m²

- Wytrzymałość na rozciąganie: ≥ 100 kPa

- Wytrzymałość na zginanie: ≥ 115 kPa

- Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 70 kPa

- Klasa reakcji na ogień: E

ZAPRAWA KLEJĄCO-SZPACHLOWA

- Do mocowania płyt styropianowych i z wełny mineralnej oraz do wykonywania na nich cienkiej warstwy

- zbrojonej siatką przy ocieplaniu budynków metodą lekką-mokrą

- wysoka przyczepność do podłoży mineralnych oraz styropianu i wełny

- paroprzepuszczalna

- uelastyczniona

- wzmocniona włóknami

- odporna na rysy i pęknięcia

- odporna na warunki atmosferyczne

- możliwość aplikacji maszynowej

Dane techniczne:

- Baza: mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi, środkami hydrofobizującymi i

modyfikatorami

- Gęstość nasypowa: ok. 1,3 kg/dm3

- Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

- Przyczepność:

- do betonu :>0,6 MPa

- do styropianu : >0,1 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu)

- do wełny : >0,05 MPa (rozerwanie w warstwie wełny)

- Ocena promieniotwórczości naturalnej: spełnia wymagania określone w Instrukcji ITB nr

- 234/2003,p.6.2.1- zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2007r.&3, p.1

SIATKA ZBROJĄCA

- siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 160 g/m:, wtapiana

- w zaprawę zbrojącą.

- odporna na alkalia

- nie spływa

- odporna na rozerwanie

Dane techniczne:

- Baza: E-włókno szklane

- Osnowa: 24x2 na 100 mm

- Wątek: 22 na 100 mm

- Szerokość rolki: 110 cm

- Długość rolki: 50 m

- Rodzaj splotu: gazejski, uniemożliwiający przesuwanie się oczek siatki

- Masa powierzchniowa: 160 g/m2

- Wymiary oczek: 4,0 mm × 4,0mm

- Wytrzymałość na rozciąganie osnowa wątek warunki standardowe: 2075N/5cm 2180N/5cm

- Wytrzymałość na rozciąganie osnowa wątek po 28 dniach w 5% NaOH: 1195N/5cm 1220N/5cm

- Wydłużenie podłużne: < 3,3%

- Wydłużenie poprzeczne: < 2,7%

ŁĄCZNIKI

- kołki rozporowe - wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen,

poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa.

Wyposażone są w :

- talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krążki termoizolacyjne, zmniejszające efekt powstawania

mostków termicznych,

- profile mocujące - metalowe {ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, służące do mocowania płyt

- izolacji termicznej o frezowanych krawędziach.

PREPARAT GRUNTUJĄCY

- Dyspersja żywic syntetycznych do gruntowania podłoży pod tynki cienkowarstwowe, szpachlówki oraz powłoki malarskie

Dane techniczne:

- Baza: wodna dyspersja żywic syntetycznych z wypełniaczami mineralnymi

- Gęstość: ok. 1,5 kg/dm3

- Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

- Czas schnięcia: ok. 3 godz.

- wysoce paroprzepuszczalny (oddychający)

- wysoce trwały i odporny na warunki atmosferyczne

- naturalnie odporny na rozwój grzybów, alg i pleśni

- hydrofobowy

- Dane techniczne:

- Baza: wodna dyspersja żywic syntetycznych i kruszywa

- Gęstość nasypowa: ziarno 2,0 mm

- Temperatura stosowania: w wersji do malowania od +5°C do +25°C

- Czas zużycia: do 90 min

- Reakcja na ogień: A1 dla tynku

8.3.4. Wykończenie i kolorystyka elewacji

Projektuje się wykończenie ścian cienkowarstwowymi tynkami silikonowymi barwionymi w masie. Cokołów tynkiem mozaikowym.

Kolorystyka tynków:

KOLOR ŚCIAN - tynk silikonowy barwiony w masie, w kolorze JASNY BEŻ (NP. BAUMIT " ((N

( NCS S0502-Y) struktura tynku o uziarnieniu 1,5mm

KOLOR COKOŁU - tynk mozaikowy, barwiony w masie w kolorze BRĄZ(BAUMIT

( NCS S 3010-Y30R) struktura tynku o uziarnieniu 1,5mm

8.3.5. Stropodachy niewentylowane docieplane styropapą:

Przyjęto technologię ocieplenia stropodachu styropapą – styropian EPS 100-042 laminowany dwustronnie, papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych P/100/1200, gr. 25 cm ), o współczynniku < 0,040 W/mK.

( Na części dachu budynku 3a zostało wykonane docieplenie, część ta jest poza zakresem opracowania)

Przed rozpoczęciem prac dociepleniowych  należy wyremontować istniejące pokrycie papowe dachu. Na odpowiednio przygotowane podłoże należy przymocować płyty styropapy, zwracając szczególną uwagę na to, aby krawędzie boczne sąsiadujących ze sobą płyt styropianowych były do siebie dobrze dociśnięte. Zaleca się takie układanie kolejnych warstw, aby cztery naroża płyt się nie spotkały (tzw. układ mijankowy).

Podstawowe zasady montażu łącznikami mechanicznymi:

Długość plastikowego grzybka powinna odpowiadać min. 0,5 grubości izolacji termicznej. Grubość izolacji termicznej i mocowanej łącznie papy minus długość plastikowego grzybka nie może być mniejsza niż 1,5 cm, - zapewnienie tej odległości od zakończenia grzybka do podłoża pozwala na teleskopową pracę połączenia.

Długość zakotwienia w podłożu betonowym ok. 40- 60 mm.

Łącznik należy rozmieścić na brzegu papy tak, by zakład papy, która przyklejona jest do płyty osłonił łącznik.

Ilość łączników mechanicznych:

Strefa narożna – 9 szt./ m2

Strefa brzegowa – 6 szt./ m2

Strefa środkowa - 3 szt./ m2

Dopuszczalne jest zastosowanie łączenia styropapy do stropodachu za pomocą odpowiednich klejów dopuszczonych przez Instytut Techniki Budowlanej.

W przypadku mocowania płyt za pomocą kleju lub mas bitumicznych, dopuszczonych do tego typu prac, ważne jest, aby środki te nie zawierały związków organicznych, które mogłyby doprowadzić do degradacji styropianu.

Wykonać nowe pokrycie papowe z papy podkładowej oraz papy wierzchniego krycia.

Właściwości techniczne papy termozgrzewalnej modyfikowanej  podkładowej

Gramatura osnowy min. - 180g/m2

Maksymalna siła rozciągająca wzdłuż/w poprzek min 350/200 N

Giętkość w obniżonych temperaturach min –5 0C

Odporność na działanie wysokich temperatur w ciągu 2 godzin min +80 0C

Grubość min. 4,0 mm

Gwarancja min.10 lat

Właściwości techniczne papy termozgrzewalnej modyfikowanej wierzchniej

Gramatura osnowy min. - 250g/m2

Maksymalna siła zrywająca przy rozciąganiu wzdłuż/w poprzek min 750/700 N

Giętkość w obniżonych temperaturach min –25 0C

Odporność na działanie wysokich temperatur w ciągu 2 godzin min +100 0C

Grubość min. 5,2 mm, Gwarancja min. 10 lat

Naprawić ewentualne ubytki w istniejących kominach. Podwyższyć kominy o około 25 cm, H min.= 60 cm z cegły ceramicznej pełnej

Naprawić ewentualne ubytki w istniejących attykach. Podwyższyć attyki o około 25 cm, H min. = 30 cm z cegły ceramicznej pełnej.

W obrębie stropodachów, przeznaczonych do ocieplenia styropapą, wykonać nowe obróbki.

8.3.6. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Projektuje się wymianę stolarki okiennej zewnętrznej na PVC i Aluminium w kolorze białym, RAL 9016

Współczynnik U max okien zewnętrznych = 0,9 W/m2K.

Projektuje się wymianę drzwi zewnętrznych na PCV, w kolorze białym, RAL 9016. Szczegółowe parametry nowych drzwi zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki. Współczynnik 
U max drzwi zewnętrznych = 0,9 W/m2K.

8.3.7. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe, parapety zewnętrzne

Projektuje się wymianę wszystkich obróbek, parapetów zewnętrznych, rynien i rur spustowych na elewacjach i dachu budynku.

Rynny oraz rury spustowe do wymiany na elementy z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej w kolorze brązowym, RAL 8026. Grubość blachy 0,6mm.

Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze brązowym, RAL 8026. Grubość blachy 0,6mm. Blachę łączyć na rąbek i uszczelniać silikonem o zwiększonej odporności na temperatury.

8.3.8. Elementy zainstalowane na elewacjach

Kable elektryczne zainstalowane na elewacjach ukryć w warstwie styropianu. Pozostałe elementy, których nie przeznacza się do likwidacji przełożyć na ocieplenie.

8.3.9 Elementy stalowe (kraty okienne,)

Do remontu przeznacza się elementy stalowe krat okiennych,

Sposób remontu:

- zdemontować

- oczyścić z istniejących powłok malarskich

- usunąć ewentualne fragmenty rdzy

- odtłuścić

- zabezpieczyć antykorozyjnie (podkład: dwuskładnikowa modyfikowana farba epoksydowa o wysokiej zawartości części stałych. Zalecana grubość 100 um. Podczas aplikacji powierzchnia powinna być czysta i sucha)

- pomalować jednokrotnie farbą (farba nawierzchniowa: dwuskładnikowa, poliuretanowa, utwardzona izocyjanianem alifatycznym. Zalecana grubość 60 um), o wysokiej wytrzymałości, do jednokrotnego krycia, w kolorze szarym, RAL 7040

8.3.10 Naprawa i remont naświetli ( studzienek) okien piwnicznych

Po odsłonięciu naświetli budynku, zweryfikować stan fundamentów i ścian.

Przed wykonaniem hydroizolacji należy osuszyć ściany, oczyścić podłoże, wyremontować ubytki

(elementy odspojone, skuć i uzupełnić, wyrównać tynkiem cementowym). Wykonać hydroizolacje.

Projektuje się wykonanie nowego przekrycia studni z płyty warstwowej dachowej gr. 18 cm, o współczynniku  < 0,040 W/mK. Przekrycie należy zamontować w sposób umożliwiający swobodny dostęp do studni .

## 9.0 Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne

Budynek jest dostępny dla osób niepełnosprawnych.

## 10.0 Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano- instalacyjnego

Jak w części pt, ‘’PROJEKT BRANŻY ELEKTRYCZNEJ„  niniejszego opracowania.

## 11.0 Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych, w tym przemysłowych i ich zespołów tworzących całość techniczno- użytkową, decydującą o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystykę i odnośne parametry instalacji i  urządzeń technologicznych, mającym wpływ na architekturę, konstrukcję, instalacje i urządzenia techniczne związane z obiektem

Projekt nie przewiduje specjalistycznego wyposażenia technologicznego.

## 12.0 Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego.

## Jak w części pt. PROJEKTOWANA  CHARAKTERYSTYKA  ENERGETYCZNA  niniejszego

## opracowania.

## 13.0 Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie.

Inwestycję zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi. Zakres i charakter inwestycji nie niesie zagrożeń dla środowiska i zdrowia użytkowników ani stanu obiektów sąsiednich.

Uciążliwość inwestycji mieści się w granicy terenu objętego opracowaniem.

Projekt przewiduje zastosowanie rozwiązań przyjaznych dla środowiska.

Projektowana termomodernizacja budynku istniejącego ma na celu zmniejszenie zużycia energii.

13.1 Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzenia ścieków.

Projekt nie zmienia zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości i sposobu odprowadzania ścieków

13.2 Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych

Projektowana inwestycja nie będzie generowała żadnych zanieczyszczeń gazowych.

13.3 Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów

Projekt nie zmienia rodzaju i ilości wytwarzanych poważnych odpadów.

13.4 Emisja hałasu oraz wibracji, promieniowania, pola elektromagnetycznego itp.

Dopuszczalny poziom hałasu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z dnia 5.07.2007 r.) dla terenu projektowanej inwestycji nie zostanie przekroczony.

13.5 Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne

Projektowana inwestycja nie będzie miała wpływu na istniejącą zieleń, powierzchnię ziemi, glebę, wody powierzchniowe i podziemne.

Przyjęte w projekcie rozwiązania spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte w przepisach techniczno- budowlanych, poprawiają warunki termiczne i izolacyjne budynku. Eliminują wpływ obiektu na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

13.6 Dane dotyczące wpływu eksploatacji górniczej – nie dotyczy.

13.7 Zasięg obszaru ograniczonego użytkowania – nie dotyczy.

13.8 Dane dotyczące ochrony konserwatorskiej – nie dotyczy

Uwaga: Prace budowlane muszą być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe pod nadzorem osób o odpowiednich uprawnieniach zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

Wszystkie materiały użyte do budowy muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadać stosowne atesty, znaki bezpieczeństwa oraz być zgodne z obowiązującymi normami.

Do docieplenia ścian, docieplenia dachu, wykonania hydroizolacji metodą iniekcji należy stosować systemowe rozwiązania konkretnego producenta, wszystkie elementy każdego systemu powinny pochodzić od jednego dostawcy. Wszelkie roboty wykonywać wg rozwiązań szczegółowych wybranego producenta. Niedopuszczalne jest stosowanie elementów składowych z różnych systemów.

Wykonując prace dociepleniowe ścian należy stosować się do zasad zawartych w Instrukcji I.T.B. nr 447/2009 – „Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków ETICS. Zasady projektowania i wykonywania”.

14.  Warunki ochrony przeciwpożarowej

- Budynek jest zaliczany do budynków niskich – N

- Kategoria zagrożenia ludzi – ZL III

- Klasa odporności pożarowej budynku (dla ZLIII o 2 kondygnacjach nadziemnych, w sytuacji gdy pierwsza kondygnacja nadziemna ma wys. mniejsza niż 9m) – „D” (wg § 212 ust.2 i 3; Dz. U. Nr 75/2002)

- Klasa odporności ogniowej ścian zewnętrznych – EI 30

- Klasa odporności ogniowej przekrycia dachu – bez wymagań

Elementy systemów ociepleń elewacyjnych oraz dachowych powinny być montowane do konstrukcji budynku w sposób uniemożliwiający ich odpadanie w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż wynikający z wymaganej klasy odporności ogniowej dla ściany zewnętrznej / przekrycia dachowego określonych w § 216 ust.1 (Dz. U. Nr 75/2002), odpowiednio do klasy odporności ogniowej budynku,         w którym są one zamocowane.

Od Wykonawcy prac należy wymagać klasyfikacji ogniowej ITB z Zakładu Badań Ogniowych w zakresie rozprzestrzeniania ognia stwierdzającej, że wyroby zastosowanego systemu klasyfikuje się jako nierozprzestrzeniające ognia. Stosować styropian i polistyren samogasnące.

15.  Obszar oddziaływania obiektu

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w granicach działki nr 49/2, na której znajduje się obiekt Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP.

Określenie oddziaływania obiektu dokonano w oparciu o  §12.1 i § 60.1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690, z dnia 12 kwietnia 2002 r tekst jednolity, z późniejszymi zmianami.

Opracowanie

arch. Piotr Zysk

# CZĘŚĆ RYSUNKOWA

WYKAZ RYSUNKÓW:

A1. Zagospodarowanie terenu 							skala 1:500

A2. Rzut piwnicy									skala 1:100

A3z. Rzut parteru									skala 1:100

A4z Rzut I piętra               								skala 1:100

A5. Rzut dachu 									skala 1:100

A6. Przekrój A-A,									skala 1:100

A7z. Przekrój B-B									skala 1:100

A8. Przekrój C-C									skala 1:100

A9z. Przekrój D-D									skala 1:100

A10. Przekrój E-E									skala 1:100

A11z. Przekrój F-F									skala 1:100

A12z. Elewacja południowo - wschodnia						skala 1:100

A13. Elewacja południowo - zachodnia						skala 1:100

A14. Elewacja północno - zachodnia						skala 1:100

A15. Elewacja północno - wschodnia						skala 1:100

A16. Zestawienie stolarki 								skala 1:100

A17z. Zestawienie fasad 	 							skala 1:100

# DOKUMENTY  FORMALNO-PRAWNE

WYKAZ DOKUMENTÓW FORMALNO-PRAWNYCH:

    - Uprawnienia projektantów

    - Zaświadczenia przynależności do Izb branżowych projektantów