BRANŻA ELEKTRYCZNA

Spis treści opracowania branży elektrycznej:

1.Uprawnienia projektantów	2

2.Opis techniczny	6

2.1  Podstawa opracowania	6

2.2 Przedmiot opracowania	6

2.3 Zakres opracowania	6

2.4 Instalacja odgromowa	6

2.4.1 Demontaż istniejącej instalacji odgromowej	6

2.4.2 Projektowana instalacja odgromowa	6

2.4.3 Zwody poziome na dachu	6

2.4.4 Przewody odprowadzające	6

2.4.5 Przewody uziemiające	6

2.4.6 Złącza kontrolne (probiercze) ZK	6

2.4.7 Uziomy	7

2.4.8 Obliczenia techniczne	7

3. Informacja o planie bezpieczeństwa i higieny pracy (BIOZ)	7

4. Oświadczenie projektantów	8

5. Część rysunkowa	8

# 1.Uprawnienia projektantów

# 2.Opis techniczny

## 2.1  Podstawa opracowania

- umowa i uzgodnienia z  Inwestorem

- dokumentacja techniczna- projekt architektoniczno-budowlany

- obowiązujące przepisy i normy:

- Ustawa  z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.00.106.1126)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z poźn. zm.

- Pakiet norm PN-IEC 60364 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.

## 2.2 Przedmiot opracowania

- Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji odgromowej dla tematu: Projekt termomodernizacji Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP, Al.Jerozolimskie 202 Warszawa.

## 2.3 Zakres opracowania

- Instalacja odgromowa

- Dokumentację projektową należy czytać łącznie: opis techniczny, rzuty.  W razie wszelkich pytań, przed rozpoczęciem prac oraz ich wyceną, należy  omówić je z Projektantem.

- Przedstawione w niniejszym opracowaniu materiały oraz urządzenia i aparaty z ew.podaniem producenta lub dostawcy należy traktować jako przykładowe. Możliwe jest zastosowanie innych, równoważnych materiałów urządzeń i aparatów pod warunkiem zachowania parametrów, właściwości oraz standardu na poziomie podanych w niniejszym projekcie. Każda tego typu zmiana wymaga zgody Inwestora oraz Projektanta.

## 2.4 Instalacja odgromowa

### 2.4.1 Demontaż istniejącej instalacji odgromowej

Przed przystąpieniem do modernizacji instalacji odgromowej na budynku w pierwszej kolejności należy wykonać prace przygotowawcze. Sprawdzić rezystancję uziemienia na wszystkich istniejących złączach kontrolno-pomiarowych, wyrywkowo odkopać istniejący uziom otokowy i ocenić jego stan, oraz możliwość podłączenia projektowanej instalacji odgromowej. Dopiero po sprawdzeniu uziomów i usunięciu ewentualnych dodatkowych usterek można przystąpić do etapowego demontażu starych zwodów poziomych i pionowych, przewodów odprowadzających, aż do zacisków kontrolno-pomiarowych. Następnie należy zmodernizować instalację odgromową. Należy unikać pozostawiania większych połaci dachu bez jakiejkolwiek ochrony odgromowej. Prace demontażowe oraz wykonywanie nowej instalacji powinno odbywać się etapami, stosownie do postępu prac termomodernizacyjnych.

### 2.4.2 Projektowana instalacja odgromowa

- Dla zabezpieczenia budynku przed skutkami wyładowań atmosferycznych zaprojektowano instalację odgromową jednolitego systemu opartą na elementach stalowych cynkowanymi elektrolitycznie lub  na gorąco.

- Przed wyceną i rozpoczęciem prac należy dokładnie zapoznać się z katalogiem elementów instalacji odgromowej oraz instrukcjami montażowymi producenta wybranego systemu instalacji odgromowej.

### 2.4.3 Zwody poziome na dachu

- Na dachu budynku zaprojektowano zwody poziome z drutu FeZn śr.8 mm mocowane za pomocą systemowego osprzętu ochrony odgromowej jak min.: uchwytów przyklejanych, uchwytów gąsiorowych, złącz krzyżowych, uchwytów rynnowych, uchwytów wkręcanych W celu ochrony betonowych kominków dachowych, zastosować należy iglice kominowe. Zwody pionowe instalować w odległości min. 0,5 m od w/w urządzeń. Wysokości iglic/masztów odgromowych (H) podane zostały na rysunku instalacji odgromowej w projekcie wykonawczym. We wszystkich narożnikach dachu drut wystawić ok.40cm ponad dach.

### 2.4.4 Przewody odprowadzające

- Przewody odprowadzające prowadzić wzdłuż prostych i pionowych tras na ścianie, za pomocą kotew wbijanych oraz kotew wbijanych z blokadą wraz z uchwytem naciąganym kabłąkowym oraz na uchwytach przykręcanych. Wykonać z drutu FeZn śr.8mm

### 2.4.5 Przewody uziemiające

- Do połączenia przewodów odprowadzających z uziomem, na odcinku: złącze kontrolne-uziom stosować bednarkę ze stali ocynkowanej FeZn 30x4mm. Bednarkę mocować do ściany za pomocą uchwytów uniwersalnych.

### 2.4.6 Złącza kontrolne (probiercze) ZK

- Jako złącza kontrolne (probiercze) zastosować złącza 4xM6x16, B do 30mm, drut do 8mm. Złącza montować na ścianie  na wysokości ca.1,5m od podłoża

### 2.4.7 Uziomy

- Uziom należy wykonać za pomocą zespołu uziomów prętowych wbijanych z zamkiem walcowym fi:16mm, fi:18mm,  FeZnf 16x1500mm przedłużek/grotów-łączników FeZnf 16x1500mm oraz złącz uziomowych 4xM8x40 B do 40mm Połączenia uziomów sztucznych z przewodami uziemiającymi oraz łączenie poszczególnych układów uziemiających należy wykonywać przez spawanie lub zaprasowywanie. Dopuszcza się również połączenia śrubowe (złącza uziomowe) . Wszelkie połączenia należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi i korozją. Zaleca się w miarę możliwości technicznych wykorzystanie istniejącego uziomu fundamentowego/otokowego budynku i połączenie go z projektowanym sztucznym uziomem prętowym.

### 2.4.8 Obliczenia techniczne

- Zgodnie z obowiązującą Normą  PN-EN 62305-2 dokonano, za pomocą dedykowanego programu komputerowego IEC Risk Assessment Calculator, obliczeń  ryzyka R i doboru odpowiednich środków tak aby wartość R nie przekraczała wartości dopuszczalnych ryzyka tolerowanego RT. Zaprojektowano dla przedmiotowego budynku zgodnie z dokonanymi obliczeniami do oszacowania ryzyka odpowiednio: dla III klasy LPS – oka siatki zwodów o wymiarach maksymalnych 15x15 m – poziom ochrony III. Odległość pomiędzy przewodami odprowadzającymi ca. 15m. Dla przedmiotowego budynku projektuje się uziomy pionowe, prętowe długości 6m. Wymagane zastosowanie ochrony od przepięć wraz z SPD minumum na wejściu linii zasilającej do obiektu. Nie jest to objęte niniejszym opracowaniem.

Szacunkowe zestawienie podstawowych materiałów instalacji odgromowej

# 3. Informacja o planie bezpieczeństwa i higieny pracy

# (BIOZ)

- Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U.Nr 120 w  „sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia” poniżej wymienia się informacje dotyczące zagrożeń, które mogą wystąpić przy prowadzeniu prac wykonawczych związanych z proj. instalacją odgromową do tematu: Projekt termomodernizacji Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP, Al.Jerozolimskie 202 Warszawa.

- I.  § 2 pkt.3 ust 1  w/w Rozporządzenia- Zakres robót uwzględniający kolejność realizacji poszczególnych obiektów

- Instalacja odgromowa

- II  § 2 pkt.3 ust 2  w/w Rozporządzenia: wykaz  istniejących  obiektów  budowlanych

- istniejący budynek   Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP, Al.Jerozolimskie 202 Warszawa.

- -  wykaz istniejących obiektów budowlanych  podlegających rozbiórce

- brak

- III.  § 2 pkt.3 ust 3  w/w Rozporządzenia - Wskazanie elementów zagospodarowania działki  lub terenu które mogą stwarzać zagrożenie  bezpieczeństwa  i zdrowia ludzi

- sieci elektroenergetyczne-oświetleniowe oraz instalacje elektryczne, rozdzielnice i złącza kablowe oraz licznikowe znajdujące się pod napięciem.

- IV.  § 2 pkt.3 ust 4  w/w Rozporządzenia - Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, określające skale i rodzaj zagrożenia oraz miejsce  i czas  ich wystąpienia

- przy pracach związanych z montażem instalacji elektrycznej istnieje  zagrożenie związane z upadkiem z wysokości oraz ewentualnym porażeniem prądem, prowadzenie prac z użyciem narzędzi udarowych do kucia, wiercenia– zagrożenie  zdrowia związane z okaleczeniem odpryskami urobku mechanicznego, zwichnięciem     nadgarstka i stawu łokciowego prace te mogą wyłącznie wykonywać pracownicy posiadający przeszkolenie w zakresie obsługi tych urządzeń i i posiadający aktualne zaświadczenia kwalifikacyjne

- V.  Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robót  budowlanych

- Dla zagrożeń występujących w pkt.1,2 oznakowanie obszaru pracy oraz rozdzielnic. Stosować sprzęt ochronny i ochrony osobistej zabezpieczającej przed upadkiem z wysokości.

- Dla zagrożeń występujących w pkt.1,2 – Brygadzista deleguje do wykonania powyższych prac pracowników przeszkolonych i posiadających aktualne uprawnienia – stosować sprzęt  ochronny i ochrony osobistej.

- VI § 2 pkt.3 ust 5  w/w Rozporządzenia - Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

- Pracownicy wykonujący prace powinni przez brygadzistę zostać zapoznani ze sposobem przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem występujących zagrożeń oraz omówieniem sposobu wykonywania robót. Brygadzista przeprowadzi instruktaż pracowników  przed rozpoczęciem robót i odnotowuje ten fakt w dzienniku budowy a pracownicy obok wpisu o instruktażu podpisują fakt jego przeprowadzenia. W przypadku zaistnienia zagrożenia brygadzista w porozumieniu z kierownikiem robót      wstrzymuje proces budowlany. Kontynuacja robót może nastąpić dopiero po upewnieniu się że zagrożenie jakie zaistniało zostało usunięte

- VII § 2 pkt.3 ust 6  w/w Rozporządzenia – wskazanie środków technicznych  i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia  lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

- Przeprowadzanie  instruktażu pracowników, rozmieszczenie i oznaczenie obszarów stref pracy ludzi i sprzętu - należy dokonać        wygrodzenia miejsc pracy , w celu zminimalizowania zagrożeń pracownicy zobowiązani są do stosowania odzieży ochronnej  oraz sprzętu ochrony osobistej a także narzędzi  zgodnie z ich przeznaczeniem, prace wyszczególnione w pkt. IV jako stwarzające zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego na budowie bezpośrednio nadzoruje brygadzista.

- VIII  Środki zapobiegające niebezpieczeństwom

- Sprzęt ochrony osobistej, Wygrodzenia miejsca robót/ znaki ostrzegawcze, zapory, barierki, Przerwy w pracy, Plan BIOZ

# 4. Oświadczenie projektantów

- Oświadczamy, że projekt budowlany instalacji odgromowej dla tematu Projekt termomodernizacji Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP, Al.Jerozolimskie 202 Warszawa, został sporządzony w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Projektant:

- mgr inż. Tomasz Pyskło

- POM/0002/PWOE/05

- w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń

- elektrycznych i elektroenergetycznych

- Sprawdzający:

- mgr inż. Łukasz Marczuk

- POM/0213/POOE/09

- w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń

- elektrycznych i elektroenergetycznych

# 5. Część rysunkowa

Rys.E1- Rzut dachu-instalacja odgromowa